## مبنى الحراسة ميكانيكا
مبنى الحراسة |  |  |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : |  |  |  | رقم البند : |  | ميكانيكا |  |  | نوع الاعمال :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
234 | أعمال التدفئة والتهوية والتكييف:- بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وأختبار ستارة من الهواء ، ومسافة القذف لا تقل عن 3 م، متصلا مع فتح الباب والسعر يشمل المروحة، والموتور، وجميع عناصر العمل الكهربائية والأسلاك، والقاعدة الخ وجميع الملحقات وما يلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0 | غير موجودة بالتصميم
بند اضافي | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق ( 50 لتر/ث) من النوع الجداري كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
235 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار وحدة تكييف من النوع المنفصل الجداري (Wall Mounted) قدرة 18,000 وحدة حرارية بريطانية والسعر يشمل وحدة داخلية لمروحة الهواء مخفية فى السقف ووحدة خارجية للتبريد والتكييف كاملة و أنابيب غاز التبريد التى توضع ضمن ماسورة PVC قطر 75مم وتكون فى الجدار وأنابيب التكثييف مع مانعات تسرب مقاومة للحريق مصنوعة من الأكريلك والسيليكون أو الطريقة المثلى حول المواسير التى تخترق الجدران والأسقف والمضخة الحرارية وصمام عاكس الدورة وجهاز تحكم عن بعد بدرجة الحرارة (WIRELESS REMOTE) مع جميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً بشكل ممتاز وطبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبسعة تبريد وحب/ساعة(BTU/HR) | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
236 | الأجهزة الصحية :- بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مغاسل من الخزف تركب على قائم والسعر يشمل الخلاطات والهرابات من النيكل ومحابس الزاوية وخطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة وجميع الاكسسوارات من ارفف ومرأة وكل مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
237 | بالعدد توريد وتركييب وتشغيل تجريبي وأختبار كرسى مرحاض أفرنجى من الخزف من أجود الأنواع والسعر يشمل الشطاف والوراقة وصندوق الطرد وخطوط الصرف والتغذية وجميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
238 | بالعدد توريد وتركيب حاملة مناديل ورقية من الاستانلس ستيل لدورات المياه حسب الشكل والمواصفات المعتمدة من المهندس المشرف وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
239 | أعمال شبكة الصرف الصحي :- بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك UPVC قطر 110 مم - صنف 4 لزوم نظام الصرف الصحي والسعر يشمل جميع المستلزمات والعلاقات والتركيب والتجارب والغسيل وتركيب محبس قفل عند بداية تغذية كل دور وجميع الأعمال المدنية اللازمة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقا للمواصفات والمخططات | م.ط |  |  |  | 3 |  | 3
240 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 75 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 14 |  | 14
241 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 50 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 2 |  | 2
242 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 25 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 7 |  | 7
243 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفيات مياه أمطار (جرجوري) قطر 110 مم , والسعر يشمل كافة الملحقات والمواسير لإنهاء الأعمال إنهاءا تاماً طبقا للمواصفات و المخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2 | مواسير تصريف مياه الامطار محملة على البند
244 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفاية ارضية من البلاستيك المقوى بمخرج قطر 75مم بسيفون وغطاء من ( استانلس استيل ) وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
245 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار طبات تسليك أرضية قطر 75مم ذات غطاء من الأستانلس ستييل طبقا للمواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
246 | كالبند السابق طبة تسليك قطر 110مم | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
247 | أعمال شبكة المياة الباردة والحارة :- بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك PP THERMOPIPE) قطر 25 مم لشبكة المياه الباردة والحارة كاملة والسعر يشمل جميع الملحقات والعلاقات والوصلات ومكابح الطرق المائي والعزل الحراري والتركيب في الجدران وتجارب اختبار التدفق والتعقيم ومكابح الطرق المائي , ومحابس التحكم على التفريعات كما بالمخططات والأعمال المدنية اللازمة ، وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للمخططات والمواصفات | م.ط |  |  |  | 2 |  | 2
بند اضافي | بند اضافي / مواسير pp قطر 32 ملم | م.ط |  |  |  | 10 |  | 10
248 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 20 مم | م.ط |  |  |  | 5 |  | 5
249 | توريد وتركيب سخان مياه كهربائى محمل عليه جميع التمديدات ( مواسير معزولة ومدفونة ) من نوع (PPR THERMOPIPE ) وصمام عدم الرجوع والوصلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والتشغيل الجيد طبقا للمخططات ومطابق للمواصفات القياسية SASO 532,531 واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف سعة "50" لتر2066 | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
250 | توريد وتركيب خزان علوى للمياه من الفيبر جلاس السطح الخارجى فضى عاكس وغير منفذ للضوء مغطى من الداخل بطبقة من الجلكوت البيضاء مع تركيب علبة من الفيبر جلاس للعوامة الكهربية للمضخة والسعر محمل عليه الكمرات الحديدية اللازمة لتحميل الخزان عليها والعوامة الكهربائية ومحابس الدخول والخروج والتوصيل بالصرف وجميع الاكسسوارات ويشمل مضخة تعزيزية قدرة 100 حصان شاملة جميع الاكسسوارات و المحابس وجميع تمديدات المواسير من نوع (PPR THERMOPIPE) وكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف سعة 500 لتر | عدد |  |  |  | 1 |  | 1 | مضخة تعزيزية 0.5 حصان وليس 100 حصان لانه مش منطق الرقم واكيد خطأ مطبعي
251 | بالعدد توريد وتركيب محابس من أجود الأنواع عند مداخل المياه لكل حمام أو مطبخ وذلك بقطر 25ملم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
بند اضافي | بند اضافي / كالسابق ولكن محبس قطر 32 ملم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
252 | مانع للمطرقة المائية WHA | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
253 | أعمال مكافحة الحريق : يقدم اعتماد شركات متخصصة فى تنفيذ أعمال مكافحة الحريق للإعتماد وأعتماد المخططات من الدفاع المدنى قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع للدفاع المدني بعد إنتهاء الأعمال ,وعلى المقاول الحصول على موافقة الدفاع المدنى على المخططات التنفيذية لتوزيع ونوعية مشتملات هذة المواصفة وكذلك كافة المواصفات التى لها علاقة بالسلامة واطفاء الحريق سواء ذكرت أم لم تذكر قبل البدء فى التنفيذ ويجب أن يكون نظام مكافحة الحريق متفق تماما مع المواصفات القياسية NFPA ومواصفات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وأختبار طفايات حريق من نوع البودرة الكميائية الجافة سعة 6 كجم , متعددة الأغراض من النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل صندوق غاطس فى الحائط لوضع الطفاية بداخله كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مبنى غرفة الكهرباء ميكانيكا
مبنى غرفة الكهرباء |  |  |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : |  |  |  | رقم البند : |  | ميكانيكا |  |  | نوع الاعمال :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
254 | أعمال التكييف والتهوية: بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق من النوع الجداري كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف كالتالي - مروحة شفط بتدفق 400 لتر/ث | عدد |  |  |  | 3 |  | 3
255 | كالبند السابق , مروحة شفط بتدفق 1700 لتر/ث | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
256 | توريد وتركيب فتحات مصيدة الرمال للتزويد بالهواء النقي من النوع الذي يركب بالأبواب المعدنيه بأبعاد قدرها 800 مم عرض و300 مم طول والسعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 4 |  | 4
257 | توريد وتركيب جرجورى صفيات مياه أمطار(ROOF DRAIN) بالسطح بغطاء من النحاس المطلي بالكروم 75مم وتمديدات المواسيرمن نوع UPVC نوع (4) طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2 | مواسير تصريف مياه المطر محمله على البند
258 | بالمتر الطولي توريد وتركيب شبكة مواسير قطر 75 مم من مادة ( upvc class4 ) لزوم نظام الصرف الصحي وكذلك مواسير صرف مياه الأمطار كاملة مع جميع المستلزمات والعلاقات والتركيب شاملة التجارب والغسيل وجميع الأعمال المدنية اللازمة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقا للمواصفات الفنية {طبقاً للقسم 15410} والمخططات | م.ط |  |  |  | 0 |  | 0
259 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار طفايات حريق من نوع ثانى أكسيد الكربون الجاف سعة 6 كجم, متعددة الأغراض من النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل صندوق غاطس فى الحائط لوضع الطفاية بداخله كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
260 | توريد وتركيب ونشغيل تجريبي نظام إطفاء الحريق باستخدام غاز Fm - 200 لغرف الكهرباء والتحكم كامل مع جميع التوصيلات اللازمة ( مواسير - كواشف دخان - ناشرات الغاز - اجهزة الانذار المرئى و المسموع - ودوائر التحكم الكهربية ) والاكسسوارات وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقوم بالتركيب شركة متخصصة بهذا المجال وذلك حسب السعات التالية : غرفه تحكم الجهد المتوسط - اسطوانة سعة 50 كجم عند ضغط 42 بار | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
بند اضافي | توريد وتركيب ونشغيل تجريبي نظام إطفاء الحريق باستخدام غاز Fm - 200 لغرف الكهرباء والتحكم كامل مع جميع التوصيلات اللازمة ( مواسير - كواشف دخان - ناشرات الغاز - اجهزة الانذار المرئى و المسموع - ودوائر التحكم الكهربية ) والاكسسوارات وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقوم بالتركيب شركة متخصصة بهذا المجال وذلك حسب السعات التالية : غرفه تحكم الجهد المتوسط - اسطوانة سعة 75 كجم عند ضغط 42 بار | عدد |  |  |  | 1 |  | 1 | موجود بالتصميم
بند اضافي | كالسابق ولكن اسطوانة سعة 65 كجم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1 | موجود بالتصميم
261 | كالبند السابق غرفه المولد - اسطوانة سعة 54 كجم عند ضغط 42 بار | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
262 | كالبند السابق غرفه المحول - اسطوانة سعة 40 كجم عند ضغط 42 بار | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
263 | كالبند السابق غرفه جهد منخفض - اسطوانة سعة 40 كجم عند ضغط 42 بار | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
264 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق ( 500 لتر/ث) من النوع الجداري كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
265 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وأختبار صفيات مياه أمطار (جرجوري)قطر 75 مم , والسعر يشمل كافة الملحقات والمواسير وما يلزم لإنهاء الأعمال إنهاءا تاماً طبقا للمواصفات و المخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
266 | بالمتر الطولى توريد وتركيب ترنش من الحديد الزهر على شكل نصف دائرة قطر 15 سم , لزوم صرف صرف مياه تبريد الردياتير لمضخة الديزيل ووصلة الإختبار من أجود الأنواع كامل بالغطاء والسعر يشمل العزل والتثبيت وكل ما يلزم لإنهاءا العمل إنهاءا تاماً على أكمل وجهه طبقا للمواصفات الفنية والمخططات وأصول الصناعة وأعتماد المهندس المشرف | م.ط |  |  |  | 0 |  | 0
267 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار طفايات حريق من نوع البودرة الكميائية الجافة سعة 6 كجم , متعددة الأغراض من النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل صندوق غاطس فى الحائط لوضع الطفاية بداخله كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
268 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار طفايات حريق من نوع ثانى أكسيد الكربون الجاف سعة 6 كجم , متعددة الأغراض من النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل صندوق غاطس فى الحائط لوضع الطفاية بداخله كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مبنى سكن العاملين
مبنى سكن العاملين |  |  |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : |  |  |  | رقم البند : |  | ميكانيكا |  |  | نوع الاعمال :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
269 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار وحدة تكييف من النوع المنفصل الجداري (Wall Mounted) قدرة 18,000 وحدة حرارية بريطانية والسعر يشمل وحدة داخلية لمروحة الهواء مخفية فى السقف ووحدة خارجية للتبريد والتكييف كاملة و أنابيب غاز التبريد التى توضع ضمن ماسورة PVC قطر 75مم وتكون فى الجدار وأنابيب التكثييف مع مانعات تسرب مقاومة للحريق مصنوعة من الأكريلك والسيليكون أو الطريقة المثلى حول المواسير التى تخترق الجدران والأسقف والمضخة الحرارية وصمام عاكس الدورة وجهاز تحكم عن بعد بدرجة الحرارة (WIRELESS REMOTE) مع جميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً بشكل ممتاز وطبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبسعة تبريد وحب/ساعة(BTU/HR) | عدد |  |  |  | 5 |  | 5
270 | كالبند السابق وحدة تكييف منفصل جدارى بقدرة 24,000 وحدة حرارية بريطانية | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
271 | كالبند السابق وحدة تكييف منفصل جدارى بقدرة 30,000 وحدة حرارية بريطانية | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
272 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق ( 50 لتر/ث) من النوع الجداري كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 5 |  | 5
273 | كالبند السابق مروحه شفط هواء بتدفق ( 300 لتر/ث) | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
بند اضافي | ملاحظة موجود بالتصميم / كالبند السابق مروحه شفط هواء بتدفق ( 200 لتر/ث) | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
274 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مغاسل من النوع المختبر بواسطة UL-FM تركب على قائم الخزف باللون الابيض والسعر يشمل الخلاطات والهرابات من النيكل ومحابس الزاوية وخطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة والمحابس والتوصيلات وجميع الاكسسوارات من ارفف صينى ومرأة وكل مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 4 |  | 4
275 | بالعدد توريد وتركييب وتشغيل تجريبي وأختبار كرسى مرحاض افرنجى النوع المختبر بواسطة UL-FM باللون الأبيض من أجود الأنواع والسعر يشمل الشطاف والوراقة وصندوق الطرد وخطوط الصرف والتغذية والمحابس وجميع التوصيلات وجميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
276 | بالعدد توريد وتركييب وتشغيل وأختبار مرحاض شرقى النوع المختبر بواسطة UL-FM باللون الأبيض من أجود الأنواع والسعر يشمل الشطاف والوراقة وصندوق الطرد وخطوط الصرف والتغذية والمحابس وجميع التوصيلات وجميع مايلزم لنهو العمل نهواً تاماً طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2 | موجود بالتصميم
277 | توريد وتركيب وتجربة مغسلة اوانى للمطبخ بلوحتين لتصفية وحوض من استانلس استيل مقاس (50*150 سم) كما هو موضح با لمخططات والمواصفات مع الخلاط حار/بارد وسيفون وطابق الصرف بمصفاة من النحاس المطلى نيكل كروم والصمامات الزاوية والوصلات المرنة وكافة الاكسسوارت شاملا خطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة اللازمة للتركيب الجيد ومن أجود الانواع | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
278 | توريد وتركيب وتجربة مغسلة للملابس كما هو موضح با لمخططات والمواصفات مع الخلاط حار/بارد وسيفون وطابق الصرف بمصفاة من النحاس المطلى نيكل كروم والصمامات الزاوية والوصلات المرنة وكافة الاكسسوارت شاملا خطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة اللازمة للتركيب الجيد ومن أجود الانواع | عدد |  |  |  | 0 |  | 0 | لم توجد بالتصميم
279 | توريد وتركيب وتجربة حوض شاور للحمام كما هو موضح بالمخططات والمواصفات والصمامات الزاوية والوصلات المرنة وكافة الاكسسوارت شاملا خطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة اللازمة للتركيب الجيد ومن أجود الانواع طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
280 | توريد وتركيب مجفف أيدي من أجود الأنواع والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل نهوا تاما طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 4 |  | 4
281 | بالعدد توريد وتركيب حاملة مناديل ورقية من الاستانلس ستيل لدورات المياه حسب الشكل والمواصفات المعتمدة من المهندس المشرف وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 4 |  | 4
282 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفاية ارضية من البلاستيك المقوى بمخرج قطر 50مم بسيفون وغطاء من ( استانلس استيل ) وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 5 |  | 5
283 | كالبند السابق صفاية أرضية بمخرج قطر 75مم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
284 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي واختبار طبات تسليك أرضية قطر 75مم ذات غطاء من الأستانلس ستييل طبقا للمواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
285 | كالبند السابق طبة تسليك قطر 110مم | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
286 | بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك UPVC قطر 110 مم - صنف 4 لزوم نظام الصرف الصحي والسعر يشمل جميع المستلزمات والعلاقات والتركيب والتجارب والغسيل وتركيب محبس قفل عند بداية تغذية كل دور وجميع الأعمال المدنية اللازمة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقا للمواصفات والمخططات | م.ط |  |  |  | 11 |  | 11
287 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 75 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 20 |  | 20
288 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 50 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 30 |  | 30
289 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 40 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 0 |  | 0
290 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 32 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 0 |  | 0
بند اضافي | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 25 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 30 |  | 30
291 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفيات مياه أمطار (جرجوري) قطر110 مم , والسعر يشمل كافة الملحقات والمواسير لإنهاء الأعمال إنهاءا تاماً طبقا للمواصفات و المخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2 | البند شامل مواسير المطر
292 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 50 مم | م.ط |  |  |  | 22 |  | 22 | مياه
بند اضافي | كالبند السابق , مواسير PP قطر 40 مم | م.ط |  |  |  | 2 |  | 2
293 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 32 مم | م.ط |  |  |  | 10 |  | 10
294 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 25 مم | م.ط |  |  |  | 50 |  | 50
295 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 20 مم | م.ط |  |  |  | 37 |  | 37
296 | توريد وتركيب سخان مياه كهربائى محمل عليه جميع التمديدات ( مواسير معزولة ومدفونة ) من نوع (PPR THERMOPIPE ) وصمام عدم الرجوع والوصلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والتشغيل الجيد طبقا للمخططات ومطابق للمواصفات القياسية SASO 532,531 واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف سعة "30" لتر | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
297 | توريد وتركيب سخان مياه كهربائى محمل عليه جميع التمديدات ( مواسير معزولة ومدفونة ) من نوع (PPR THERMOPIPE ) وصمام عدم الرجوع والوصلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والتشغيل الجيد طبقا للمخططات ومطابق للمواصفات القياسية SASO 532,531 واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف سعة "80" لتر | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
298 | توريد وتركيب خزان علوى للمياه من الفيبر جلاس السطح الخارجى فضى عاكس وغير منفذ للضوء مغطى من الداخل بطبقة من الجلكوت البيضاء مع تركيب علبة من الفيبر جلاس للعوامة الكهربية للمضخة والسعر محمل عليه الكمرات الحديدية اللازمة لتحميل الخزان عليها والعوامة الكهربائية ومحابس الدخول والخروج والتوصيل بالصرف وجميع الاكسسوارات ويشمل مضخة تعزيزية قدرة 100 حصان شاملة جميع الاكسسوارات و المحابس وجميع تمديدات المواسير من نوع (PPR THERMOPIPE) وكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف سعة 2000 لتر | عدد |  |  |  | 2 |  | 2 | المضخة التعزيزية 0.5 حصان وليس 100 حصان
299 | بالعدد توريد وتركيب محابس من أجود الأنواع عند مداخل المياه لكل حمام أو مطبخ وذلك بقطر 50ملم | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
بند اضافي | كالبند السابق محبس قطر 32 ملم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
300 | كالبند السابق محبس قطر 25 ملم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
بند اضافي | كالبند السابق محبس قطر 20 ملم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
301 | مانع للمطرقة المائية WHA | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
302 | يقدم اعتماد شركات متخصصة فى تنفيذ أعمال مكافحة الحريق للإعتماد وأعتماد المخططات من الدفاع المدنى قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع للدفاع المدني بعد إنتهاء الأعمال ,وعلى المقاول الحصول على موافقة الدفاع المدنى على المخططات التنفيذية لتوزيع ونوعية مشتملات هذة المواصفة وكذلك كافة المواصفات التى لها علاقة بالسلامة واطفاء الحريق سواء ذكرت أم لم تذكر قبل البدء فى التنفيذ ويجب أن يكون نظام مكافحة الحريق متفق تماما مع المواصفات القياسية NFPA ومواصفات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بالعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل صناديق لإطفاء الحريق Fire Hose Cabinet من النوع الذي يركب غاطس بالجدران والمصنوع من مادة الاستانليس ستيل العاكس mirror ومزود بطفاية حريق جانبية تفتح بباب منفصل طبقا لإشتراطات الدفاع المدني وتعليمات NFPA وتحتوى على التالى: - خرطوم الحريق قطر 25 مم × 30 م طول ومزود فى نهايته بالباشبورى من النحاس المطلى بالكروم مع وجود محبس بوابى قطر 40 مم فى بداية الخرطوم - طفاية حريق بودرة كميائية جافة سعة 6 كجم و صندوق اخر يحتوى على صمام الدفاع المدنى 25 بوصة |  |  |  |  | 1 |  | 1
303 | بالمتر الطولي توريد وتركيب وتشغيل تجريبي واختبار مواسير قطر 80 مم على أن تكون جميع الأعمال مطابقة لمتطلبات الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق (NFPA) وشبكة المواسير من (Black steel_sch40) والسعر يشمل محبس تفريغ الهواء الأتوماتيكي وجميع التوصيلات والتثبيت والتعليق والوصلات المرنة وجميع الملحقات اللازمة للتركيب مع الفحص والغسيل والتنظيف ودهان المواسير حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف |  |  |  |  | 2 |  | 2
304 | كالبند السابق , مواسير قطر 65 مم |  |  |  |  | 0 |  | 0
305 | توريد و تركيب و اختبار مواسير بلاستيك ( HDPE) بقطر اسمى 100 مم والسعر يشمل توريد الأنابيب وجميع القطع الخاصة من مشتركات ومساليب وأكواع وخلافه والتمديد والتركيب والحفر في أي تربه بما في ذلك الصخر والردم وإعادة السطح إلى ما كان عليه والاختبار وتجهيز التشغيل وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقاً للمخططات والمواصفات واشترطات الدفاع المدنى و NFPA |  |  |  |  | 8 |  | 8
306 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار طفايات حريق من النوع المخصص بالمطابخ بسعة 6 كجم ,ومن النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل التثبيت بالثلث العلوي وبكامل عرض الباب طبقاً للمواصفات الفنية كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف |  |  |  |  | 0 |  | 0
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مبنى العيادة ميكانيكا
مبنى العيادة |  |  |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : |  |  |  | رقم البند : |  | ميكانيكا |  |  | نوع الاعمال :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
307 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار وحدة تكييف من النوع المنفصل الجداري (Wall Mounted) قدرة 18,000 وحدة حرارية بريطانية والسعر يشمل وحدة داخلية لمروحة الهواء مخفية فى السقف ووحدة خارجية للتبريد والتكييف كاملة و أنابيب غاز التبريد التى توضع ضمن ماسورة PVC قطر 75مم وتكون فى الجدار وأنابيب التكثييف مع مانعات تسرب مقاومة للحريق مصنوعة من الأكريلك والسيليكون أو الطريقة المثلى حول المواسير التى تخترق الجدران والأسقف والمضخة الحرارية وصمام عاكس الدورة وجهاز تحكم عن بعد بدرجة الحرارة (WIRELESS REMOTE) مع جميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً بشكل ممتاز وطبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبسعة تبريد وحب/ساعة(BTU/HR) | عدد |  |  |  | 7 |  | 7
308 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق ( 50 لتر/ث) من النوع الجداري كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 3 |  | 3
309 | كالبند السابق مروحه شفط هواء بتدفق ( 150 لتر/ث) | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
بند اضافي | ملاحظة / بالتصميم مروحة شفط هواء بتدفق ( 200 لتر / ث) | م.ط |  |  |  | 1 |  | 1
310 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مغاسل من الخزف تركب على قائم والسعر يشمل الخلاطات والهرابات من النيكل ومحابس الزاوية وخطوط الصرف والتغذية من مواسير بلاستيك معزولة ومدفونة وجميع الاكسسوارات من ارفف ومرأة وكل مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 4 |  | 4
311 | بالعدد توريد وتركييب وتشغيل تجريبي وأختبار كرسى مرحاض أفرنجى من الخزف من أجود الأنواع والسعر يشمل الشطاف والوراقة وصندوق الطرد وخطوط الصرف والتغذية وجميع مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً طبقا للمخططات والموصفات وأصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
312 | بالعدد توريد وتركيب حاملة مناديل ورقية من الاستانلس ستيل لدورات المياه حسب الشكل والمواصفات المعتمدة من المهندس المشرف وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
313 | بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك UPVC قطر 110 مم - صنف 4 لزوم نظام الصرف الصحي والسعر يشمل جميع المستلزمات والعلاقات والتركيب والتجارب والغسيل وتركيب محبس قفل عند بداية تغذية كل دور وجميع الأعمال المدنية اللازمة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقا للمواصفات والمخططات | م.ط |  |  |  | 21 |  | 21
314 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 75 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 27 |  | 27
315 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 50 مم - درجة 4 | م.ط |  |  |  | 16 |  | 16
316 | كالبند السابق , أنابيب UPVC قطر 25 مم - درجة 4 | عدد |  |  |  | 40 |  | 40
317 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفيات مياه أمطار (جرجوري) قطر 110 مم , والسعر يشمل كافة الملحقات والمواسير لإنهاء الأعمال إنهاءا تاماً طبقا للمواصفات و المخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
318 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفاية ارضية من البلاستيك المقوى بمخرج قطر 75مم بسيفون وغطاء من ( استانلس استيل ) وعمل كل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 5 |  | 5
319 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي واختبار طبات تسليك أرضية قطر 75مم ذات غطاء من الأستانلس ستييل طبقا للمواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
320 | كالبند السابق طبة تسليك قطر 110مم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
321 | بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك PP THERMOPIPE) قطر 25 مم لشبكة المياه الباردة والحارة كاملة والسعر يشمل جميع الملحقات والعلاقات والوصلات ومكابح الطرق المائي والعزل الحراري والتركيب في الجدران وتجارب اختبار التدفق والتعقيم ومكابح الطرق المائي , ومحابس التحكم على التفريعات كما بالمخططات والأعمال المدنية اللازمة ، وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للمخططات والمواصفات | م.ط |  |  |  | 15 |  | 15
322 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 20 مم | م.ط |  |  |  | 28 |  | 28
323 | كالبند السابق , مواسير PP قطر 32 مم | م.ط
324 | توريد وتركيب سخان مياه كهربائى محمل عليه جميع التمديدات ( مواسير معزولة ومدفونة ) من نوع (PPR THERMOPIPE ) وصمام عدم الرجوع والوصلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والتشغيل الجيد طبقا للمخططات ومطابق للمواصفات القياسية SASO 532,531 واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف سعة "50" لتر | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
بند اضافي | كالسابق ولكن سخان مياه كهربائي سعة 30 لتر | عدد |  |  |  | 3 |  | 3
325 | توريد وتركيب خزان علوى للمياه من الفيبر جلاس السطح الخارجى فضى عاكس وغير منفذ للضوء مغطى من الداخل بطبقة من الجلكوت البيضاء مع تركيب علبة من الفيبر جلاس للعوامة الكهربية للمضخة والسعر محمل عليه الكمرات الحديدية اللازمة لتحميل الخزان عليها والعوامة الكهربائية ومحابس الدخول والخروج والتوصيل بالصرف وجميع الاكسسوارات ويشمل مضخة تعزيزية قدرة 100 حصان شاملة جميع الاكسسوارات و المحابس وجميع تمديدات المواسير من نوع (PPR THERMOPIPE) وكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف سعة 500 لتر | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
326 | بالعدد توريد وتركيب محابس من أجود الأنواع عند مداخل المياه لكل حمام أو مطبخ وذلك بقطر 25ملم | عدد |  |  |  | 2 |  | 2
327 | مانع للمطرقة المائية WHA | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
328 | يقدم اعتماد شركات متخصصة فى تنفيذ أعمال مكافحة الحريق للإعتماد وأعتماد المخططات من الدفاع المدنى قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع للدفاع المدني بعد إنتهاء الأعمال ,وعلى المقاول الحصول على موافقة الدفاع المدنى على المخططات التنفيذية لتوزيع ونوعية مشتملات هذة المواصفة وكذلك كافة المواصفات التى لها علاقة بالسلامة واطفاء الحريق سواء ذكرت أم لم تذكر قبل البدء فى التنفيذ ويجب أن يكون نظام مكافحة الحريق متفق تماما مع المواصفات القياسية NFPA ومواصفات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وأختبار طفايات حريق من نوع البودرة الكميائية الجافة سعة 6 كجم , متعددة الأغراض من النوع المختبر بواسطة UL/FM والسعر يشمل صندوق غاطس فى الحائط لوضع الطفاية بداخله كما فى المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 5 |  | 5
بند اضافي | طفاية 9 لتر بودرة | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مستودع الاعلاف ميكانيكا
مبنى مستودعات الأعلاف |  |  |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : |  |  |  | رقم البند : |  | ميكانيكا |  |  | نوع الاعمال :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
329 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار مروحه شفط هواء بتدفق ( 3300 لتر/ث) من النوع السطحى Roof top كاملة والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 6 |  | 6 | بالتصميم موجودة جانبية وليس TOP ROOF
330 | توريد وتركيب فتحات مصيدة الرمال للتزويد بالهواء النقي من النوع الذي يركب بالأبواب المعدنيه بأبعاد قدرها 3000 مم عرض و1000 مم طول والسعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
بند اضافي بديل | بند اضافي بديل / توريد وتركيب فتحات مصيدة الرمال للتزويد بالهواء النقي من النوع الذي يركب بالأبواب المعدنيه بأبعاد قدرها 2000 مم عرض و1000 مم طول والسعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 6 |  | 6
331 | بالمتر الطولى توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار أنابيب بلاستيك UPVC قطر 110 مم - صنف 4 لزوم نظام الصرف الصحي والسعر يشمل جميع المستلزمات والعلاقات والتركيب والتجارب والغسيل وتركيب محبس قفل عند بداية تغذية كل دور وجميع الأعمال المدنية اللازمة وكل مايلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وطبقا للمواصفات والمخططات | م.ط |  |  |  | 37 |  | 37
332 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صفيات مياه أمطار (جرجوري) قطر110 مم , والسعر يشمل كافة الملحقات والمواسير لإنهاء الأعمال إنهاءا تاماً طبقا للمواصفات و المخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
333 | يقدم اعتماد شركات متخصصة فى تنفيذ أعمال مكافحة الحريق للإعتماد وأعتماد المخططات من الدفاع المدنى قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع للدفاع المدني بعد إنتهاء الأعمال ,وعلى المقاول الحصول على موافقة الدفاع المدنى على المخططات التنفيذية لتوزيع ونوعية مشتملات هذة المواصفة وكذلك كافة المواصفات التى لها علاقة بالسلامة واطفاء الحريق سواء ذكرت أم لم تذكر قبل البدء فى التنفيذ ويجب أن يكون نظام مكافحة الحريق متفق تماما مع المواصفات القياسية NFPA ومواصفات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بالعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل صناديق لإطفاء الحريق Fire Hose Cabinet من النوع الذي يركب غاطس بالجدران والمصنوع من مادة الاستانليس ستيل العاكس mirror ومزود بطفاية حريق جانبية تفتح بباب منفصل طبقا لإشتراطات الدفاع المدني وتعليمات NFPA وتحتوى على التالى: - خرطوم الحريق قطر 25 مم × 30 م طول ومزود فى نهايته بالباشبورى من النحاس المطلى بالكروم مع وجود محبس بوابى قطر 40 مم فى بداية الخرطوم - طفاية حريق بودرة كميائية جافة سعة 6 كجم و صندوق اخر يحتوى على صمام الدفاع المدنى 25 بوصة | عدد |  |  |  | 3 |  | 3
334 | بالمتر الطولي توريد وتركيب وتشغيل تجريبي واختبار مواسير لزوم تغذية صناديق الحريق والرشاشات على أن تكون جميع الأعمال مطابقة لمتطلبات الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق (NFPA) وشبكة المواسير من (Black steel_sch40) والسعر يشمل محبس تفريغ الهواء الأتوماتيكي وجميع التوصيلات والتثبيت والتعليق والوصلات المرنة وجميع الملحقات اللازمة للتركيب مع الفحص والغسيل والتنظيف ودهان المواسير حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف مواسير بقطر ( 50 مم ) 2 بوصة | م.ط |  |  |  | 450 |  | 450
335 | كالبند السابق مواسير بقطر ( 150 مم ) 6 بوصة | م.ط |  |  |  | 175 |  | 175
بند اضافي بديل | بند اضافي / كالبند السابق مواسير بقطر ( 100 مم ) 4 بوصة | م.ط |  |  |  | 70 |  | 70 | بنود اضافية موجودة بالتصميم فقط
336 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صمام Wet Alarm Check Valve والسعر يشمل variable pressure trim retarding chamber, mechanical alarm gong, pressure switch complete including tamper switch وكل مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً حسب المخططات والمواصفات وأعتماد المهندس المشرف وأصول الصناعة والتركيب مما جميعه wet alarm check valve قطر 100 مم (4 بوصة) | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
337 | بالعدد توريد وتركيب وتشغيل تجريبي وأختبار صمام التحكم فى منطقة (Zone Control Valve) والسعر يشمل كامل المجموعة os&y gate valve with tamper switch, check valve,water flow switch,test and drain valve,pressure gauge وكل مايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً حسب المخططات والمواصفات UL/FMواعتماد المهندس المشرف قطر 150 مم | عدد |  |  |  | 1 |  | 1
338 | بالعدد توريد و تركيب واختبار رشاش من النوع(UL/FM) ESFR للمخازن كما موضح بالرسومات و المواصفات | عدد |  |  |  | 161 |  | 161
339 | بالعدد توريد و تركيب وصلة دفاع مدنى (وصلة سياميزية) تكون ماركة حاصلة على UL&FM ومن النوع (Wet piller ) تحتوى على 4 بوصه صمام عدم رجوع و صمام بوابة مع وجود مخرجين 25 بوصة شاملة جميع الاكسسوارات والوصلات تحت الارض وكذلك غرفة المحابس من الخرسانة وغطاء الغرفة طبقا للرسومات و المواصفات الموضحة | عدد |  |  |  | 0 |  | 0
340 | توريد و تركيب طبليات مرتفعة الأرض ورفوف معدنية يوضع عليها الطبليات لعملية التخزين والسعر يشمل كافة الملحقات اللازمه ومايلزم لإنهاء العمل إنهاءا تاماً وبشكل ممتاز حسب المواصفات والمخططات وأعتماد المهندس المشرف | عدد |  |  |  | 0 |  | 0 | غير موجود بالميكانيك
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE