## محول الكهرباء
الموقع العام |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 343 |  | رقم البند : |  | تركيب محول كهربائي |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل محول كهربائي سعة 315 كفأ جهد (138) كفولت / 400 فولت بتردد 60 هرتز 3 فاز من النوع الجاف ولا تقل كقائته عن 97 % وبمعامل قدرة 90 % طريقة التوصيل دلتا / ستار DYN11 حسب مواصفات شركة الكهرباء وذلك بالتنسيق مع (SEC) ويكون المحول قابل لضبط الجهد الخارج عن طريق TAP CHANGER ويتم تجهيزه بانذار للحراة و مستوى الزيت والسعر يشمل جميع ما يلزم من تعقيب ودفع رسوم لدي شركة الكهرباء وأي اعمال انشائية و كهربائية و ميكانيكية و معمارية لتسليم المبني مغذي بالتيار الكهربائي ويعمل بشكل ثابت و العمل يشمل توريد و تركيب كابل الجهد المتوسط من مصدر شركة الكهرباء الى وحدة الربط الحلقي RMU و منها للمحول و يشمل ايضا عدادات الكهرباء وايضا وصلات النهايات للكابلات ونظام الارضي وجميع ما يلزم لتشغيل المبني حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لدي شركة الكهرباء واعتماد مهندس سكيكو والمهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الموقع العام
| محول كهرباء 315 ك ف ا | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## المولد الكهربائي
الموقع العام |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 343 |  | رقم البند : |  | تركيب مولد كهربائ للطوارئ |  |  | نوع الاعمال :
المولدبالعدد توريد و تركيب وتوصيل وتشغيل واختبار مولد كهرباء للطوارئ قدرة 150 كفأ , 400/230 افولت ثلاثة أوجه 4 أسلاك , 60 هرتز او الجهد المعمول به في المشروع كامل بمحرك الديزل و المولد الكهربائي وخزان الوقود اليومي و القاعدة الخرسانية و الاعمال المدنية للتثبيت و القاطع الكهربائي ولوحات التشغيل و التحكم الميكانيكية و الكهربائية و الشاحن و البطاريات و المقوم الكهربائي (March) و كاتم الصوت و مانعات الاهتزازومخفض درجة الحرارة (Radiator) وانبوب العادم وخزان وقود بسعة 2000 لتر كاملا بالطلمبات و بيان مستوى الوقود والحساسات ولوحة التشغيل والتحكم و المواسير و كافة التوصيلات يركب تحت الارض بجوار عداد شركة الكهرباء وحسب المواصفات الخاصة بشركة الكهرباء السعودية، وكذلك السعر يشمل أعمال تأريض المولد ويجب إعتماد جميع العينات من الوزارة قبل البدء في التوريد | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الموقع العام
| مولد كهرباء 150 ك ف ا | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه MDB
مبنى الجهد المنخفض |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 344 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب وتشغيل تجريبي لوحة كهرباء عمومية MDB للتشغيل الطبيعى من النوع Free stand ودرجة حماية IP=42 والصاج سمك 2مم و مدهون اليكتروستاتيك ببوية الفرن او دهان بوليستر وبسمك لا يقل عن 2 ملم وذات أبواب متحركة والبارات النحاسية من النوع المطلى بالقصدير و بجهد كهربائى 400 فولت ثلاثة أوجه خمسة أسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ومزودة ببارة للتعادل وكذلك بارة للأرضي و دوائر القطع الرئيسية و الفرعية يجب أن تكون (BOLT - on type) مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر يمكن أن يمر باللوحة وبقاطع عمومي ثلاثي (800) أمبير من النوع المقولبةMCCB وذات سعة قطع 25 كأ والخروجات من النوع MCCB والسعات والكميات كما بالمخططات والباسبارات من النوع المطلي tin plated وعزل البارات وحتى دخول وخروج القاطع بالريكم الملون مع تجهيز جميع القواطع بمناولات نحاسية TERMINALS لربط الكابلات الفرعية والرئيسية وتزود اللوحة بأجهزة القياس للتيار والجهد والطاقة والعمل يشمل التجهيز والتركيب ومجارى الكابلات أسفل اللوحة لتمديد كابلات التغذية وكابلات الخروج ودخول الكابلات من أسف اللوحة والجلندات وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية والمخططات وحسب أصول الصناعة وتعلميات المهندس المشرف ويجب تقديم مخططات الورشة للاعتماد قبل التوريد | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الجهد المنخفض
| MDB | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه EMDB
مبنى الجهد المنخفض |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 345 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
لوحات الكهرباء:توريد وتركيب وتشغيل تجريبي لوحة كهرباء عمومية EMDB للتشغيل الطبيعى من النوع Free stand ودرجة حماية IP=42 والصاج سمك 2مم و مدهون اليكتروستاتيك ببوية الفرن او دهان بوليستر وبسمك لا يقل عن 2 ملم وذات أبواب متحركة والبارات النحاسية من النوع المطلى بالقصدير و بجهد كهربائى 400 فولت ثلاثة أوجه خمسة أسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ومزودة ببارة للتعادل وكذلك بارة للأرضي و دوائر القطع الرئيسية و الفرعية يجب أن تكون (BOLT - on type) مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر يمكن أن يمر باللوحة وبقاطع عمومي ثلاثي (AT2500/AF2500) أمبير من النوع المقولبMCCB وذات سعة قطع 25 كأ والخروجات من النوع MCCB والسعات والكميات كما بالمخططات والباسبارات من النوع المطلي tin plated وكثافة تيار 15 أمبير لكل مم2 سعة 2500 أمبير على الأقل وعزل البارات وحتى دخول وخروج القاطع بالريكم الملون مع تجهيز جميع القواطع بمناولات نحاسية TERMINALS لربط الكابلات الفرعية والرئيسية وتزود اللوحة بأجهزة القياس للتيار والجهد والطاقة والعمل يشمل التجهيز والتركيب ومجارى الكابلات أسفل اللوحة لتمديد كابلات التغذية وكابلات الخروج ودخول الكابلات من أسف اللوحة والجلندات وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية والمخططات وحسب أصول الصناعة وتعلميات المهندس المشرف ويجب تقديم مخططات الورشة للاعتماد قبل التوريد | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الجهد المنخفض
| EMDB | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه ATS
مبنى المولد |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 346 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح النقل الاتوماتيكي ATS (ONE OF TWO) توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل تجريبي مفتاح النقل الاوتوماتيكي ATS للربط بين المولد ومصدر التيار الرئيسي لشركة الكهرباء واللوحة الرئيسية بقيمة 500امبير- ثلاثة اوجه -400 فولت علي أن تحتوي علي وسيلة أمان غلق ميكانيكية وكهربائية MECHANICAL & ELECTRICAL INTERLOCK، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا للمخططات والمواصفات و يجب إعتماد جميع العينات من الوزارة قبل التوريد | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى المولد
| ATS | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه مبنى الجهد المنخفض EDB-ST
مبنى الجهد المنخفض |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 347 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من EMDB الإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الجهد المنخفض
| EDB-ST | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه مبنى الحارس UDB-GH
مبنى الحارس |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 348 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من EMDB الإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الحارس
| UDB-GH | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه مبنى الحارس 2 EDB-LAY
مبنى الحارس |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 350 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من EMDB الإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الحارس
| EDB-LAY | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحه غرفه المضخات PP-PUMP
مبنى المضخات |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 349 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من EMDB الإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى المضخات
| PP-PUMP | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى الاداره DB-AD
مبنى الاداره والتحكم والمبيعات |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 351 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الاداره والتحكم والمبيعات
| DB-AD | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى العيادة DB-CB
مبنى العيادة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 352 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى العيادة
| DB-CB | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة سكن العمال DB-RB
مبنى سكن العمال |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 353 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى سكن العمال
| DB-RB | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى مخزن الاعلاف DB-FW
مبنى مخزن الاعلاف |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 354 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى مخزن الاعلاف
| DB-FW | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى الحارس 3 DB-GH
مبنى الحارس |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 355 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى الحارس
| DB-GH | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى تعقيم المركبات DB-VS
مبنى VEHICLES STERILIZATION BATH |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 356 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى اVEHICLES STERILIZATION BATH
| DB-VS | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى MAIN BARNES DB-MB
مبنى Main Barnes |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 357 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى Main Barnes
| DB-MB | عدد | 3 | [5 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى Isolation barn DB-IB
مبنى Isolation Barn |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 358 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى Isolation Barn
| DB-IB | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى جز الصوف DB-WS
مبنى جز الصوف |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 359 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى جز الصوف
| DB-WS | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة مبنى المحرقة DB-SI
مبنى المحرقة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 360 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى المحرقة
| DB-SI | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحةمبنى المضخات معالجه المياه
مبنى المضخات |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 361 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى المضخات
| WATER TREATMENT STATION | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة WELL SUBMERSIBLE PUMP
مبنى المضخات |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 362 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى المضخات
| WELL SUBMERSIBLE PUMP | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة ELEC FIRE PUMP
مبنى البئر |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 363 |  | رقم البند : |  | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحات توزيع المغذية من MDB للإنارة والقوى كاملة بكافة المكونات ووسائل التركيب والتثبيت كما هو وارد بالمواصفات وموضح بالمخطاطات بقاطع رئيسي مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر والبند يشمل توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل الكابلات الخارجة من اللوحة ومغذية للاحمال الفرعية كما بالمخططات و طبقا لاصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لتسليم الاعمال في وضع التشغيل الامثل والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة واللازمة للتركيب وتوصيل كابلات الدخول والخروج على لوحات التوزيع كاملة بالنهايات اللازمة ووسائل الترقيم | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مبنى البئر
| ELEC FIRE PUMP | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مخارج الانارة ( للمباني كلها )
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 365 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل مخارج الانارة او شفاط او اناره خارجيه مع كل لوازم التركيب والتشغيل من اسلاك وعلب وأنابيب واكسسوارات وخلافة مع العلم بأن كافة التمديدات الخارجية للضرورة تكون من مواسير الEMT المعدنية ومحمل عليه نهو العمل نهوا تاما طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه وعلي المقاول تقديم العينات والكتالوجات ومخططات الورشة للاعتماد قبل البدء في التوريد من المهندس المشرف وحسب الجهد المتوفر بالمبني مخرج انارة بأسلاك 3×3 مم2 نحاس | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 138 | 3 |  |  |  | 414
مبنى Isolation Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 22 | 1 |  |  |  | 22
مبنى Wool Shearing Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 22 | 1 |  |  |  | 22
مبنى Fodder Warehouse
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 70 | 1 |  |  |  | 70
مبنى Residential
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 54 | 1 |  |  |  | 54
مبنى العياده (Clinic)
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 49 | 1 |  |  |  | 49
مبنى Admin
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 36 | 1 |  |  |  | 36
مبنى ELEC
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 19 | 1 |  |  |  | 19
مبنى Guard
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 10 | 1 |  |  |  | 10
مبنى VEHICLES STERILIZATION BATH
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 21 | 1 |  |  |  | 21
مبنى Pump room
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
مبنى Sheep Incinerator
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 17 | 1 |  |  |  | 17
| TOTAL | [6 empty] | 738
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مفتاخ اتجاه واحد لقمه واحده
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 366 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاة واحد بعدد 1 لقمة 16 أمبير ,230 فولت | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى Residential
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى العياده (Clinic)
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
مبنى Admin
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 7 | 1 |  |  |  | 7
مبنى ELEC
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
مبنى VEHICLES STERILIZATION BATH
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Sheep Incinerator
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 22
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مفتاح لقمه واحده W.P
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 367 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاة واحد بعدد 1 لقمة 16 أمبير ,230 فولت من النوع المقاوم للعوامل الجويه | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى Isolation Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Wool Shearing Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Pump room
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مفتاح 2 لقمه (للمباني كلها)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 368 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاة واحد بعدد 2 لقمة 16 أمبير ,230 فولت | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى Residential
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
مبنى العياده (Clinic)
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
مبنى Guard
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
مبنى VEHICLES STERILIZATION BATH
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Sheep Incinerator
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 12
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مفتاح 2 لقمه (للمباني كلها) W.P
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 369 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاة واحد بعدد 2 لقمة 16 أمبير ,230 فولت من النوع المقاوم للعوامل الجويه | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 12 | 3 |  |  |  | 36
مبنى Isolation Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Wool Shearing Barn
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Residential
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
مبنى العياده (Clinic)
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Admin
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
مبنى Guard
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 51
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 2W-1G ( W.P )مفتاح
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 370 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاهين بعدد 1 لقمة 16 أمبير ,230 فولت من النوع المقاوم للعوامل الجويه | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 4 | 3 |  |  |  | 12
| TOTAL | [6 empty] | 12
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 2W-2G مفتاح
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 371 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاهين بعدد 2 لقمة 16 أمبير ,230 فولت | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى العيادة Clinic
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 2W-2G (W.P) مفتاح
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 372 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مفتاح اتجاهين بعدد 2 لقمة 16 أمبير ,230 فولت من النوع المقاوم للعوامل الجويه | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد المخارج ( OUTLET ) | عدد | 4 | 3 |  |  |  | 12
| TOTAL | [6 empty] | 12
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 35 وات (MB)
مبنى MAIN BARNES |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 96 | 3 |  |  |  | 288
| TOTAL | [6 empty] | 288
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 35 وات ببطارية (MB)
مبنى MAIN BARNES |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 30 | 3 |  |  |  | 90
| TOTAL | [6 empty] | 90
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره خارجية 30 وات (MB)
مبنى MAIN BARNES |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 12 | 3 |  |  |  | 36
| TOTAL | [6 empty] | 36
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره EXIT SIGN (MB)
مبنى MAIN BARNES |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى MAIN BARNES
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 3 | 3 |  |  |  | 9
| TOTAL | [6 empty] | 9
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 35 وات (IB)
مبنى ISOLATION BARNS |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 (1) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى ISOLATION BARNS
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 14 | 1 |  |  |  | 14
| TOTAL | [6 empty] | 14
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 35 وات ببطارية (IB)
مبنى ISOLATION BARNS |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 (1) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى ISOLATION BARNS
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة خارجية 30 وات (IB)
مبنى ISOLATION BARNS |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (1) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى ISOLATION BARNS
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره EXIT SIGN (IB)
مبنى ISOLATION BARNS |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (1) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى ISOLATION BARNS
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 36 وات (WS)
مبنى WOOL SHEARING BARN |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 (2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى WOOL SHEARING BARN
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 14 | 1 |  |  |  | 14
| TOTAL | [6 empty] | 14
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 36 وات ببطارية (WS)
مبنى WOOL SHEARING BARN |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 (2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى WOOL SHEARING BARN
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة خارجية 30 وات (WS)
مبنى WOOL SHEARING BARN |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى WOOL SHEARING BARN
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره EXIT SIGN (WS)
مبنى WOOL SHEARING BARN |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى WOOL SHEARING BARN
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 36 وات (غرفة الكهرباء)
مبنى الكهرباء ELECTRICAL |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 (3) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى الكهرباء ELECTRICAL
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 7 | 1 |  |  |  | 7
| TOTAL | [6 empty] | 7
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة ببطارية (غرفة الكهرباء)
مبنى الكهرباء ELECTRICAL |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 (3) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى الكهرباء ELECTRICAL
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره خارجية (غرفةكهرباء)
مبنى الكهرباء ELECTRICAL |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (3) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى الكهرباء ELECTRICAL
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
| TOTAL | [6 empty] | 8
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 36 وات (غ.المضخات)
مبنى مضخات PUMP ROOM |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 (4) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى مضخات PUMP ROOM
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره ببطارية (غ.المضخات)
مبنى مضخات PUMP ROOM |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 (4) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى مضخات PUMP ROOM
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 36 وات (مبنى المحرقة)
مبنى SHEEP INCINERATOR |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 373 (5) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب إضاءة LED بقوة 35.5 واط، 4100 لومن مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت على السطح . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى SHEEP INCINERATOR
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره ببطارية (مبنى المحرقة)
مبنى SHEEP INCINERATOR |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 374 (5) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى SHEEP INCINERATOR
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره خارجية (مبنى المحرقة)
مبنى SHEEP INCINERATOR |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (5) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى SHEEP INCINERATOR
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
| TOTAL | [6 empty] | 8
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره EXIT SIGN (غ. المحرقة)
مبنى SHEEP INCINERATOR |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (5) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى SHEEP INCINERATOR
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره هاي باي (غ.المواد الغذائي
مبنى FOODER WAREHOUSE |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 377 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد و تركيب مصباح HAYBAY LED عالي الجودة من سلسلة CORE LINE بقوة 85 واط، 10500 لومن، مثبت في مكان مرتفع ، IP54 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى FOODER WAREHOUSE
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 28 | 1 |  |  |  | 28
| TOTAL | [6 empty] | 28
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة ببطارية (غ.المواد الغذائي
مبنى FOODER WAREHOUSE |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 378 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى FOODER WAREHOUSE
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 12 | 1 |  |  |  | 12
| TOTAL | [6 empty] | 12
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة خارجية (غ.المواد الغذائية
مبنى FOODER WAREHOUSE |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (6) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى FOODER WAREHOUSE
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 24 | 1 |  |  |  | 24
| TOTAL | [6 empty] | 24
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة EXIT SIGN (غ. المواد الغذ
مبنى FOODER WAREHOUSE |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (6) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى FOODER WAREHOUSE
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 12 وات (سكن العمالـ)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 379 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح LED DOWNLIGHT بقوة 11.6 واط، 1100 لومن مصنوع من الألومنيوم عالي النقاء RECESSED MOUNTED , IP 20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 15 | 1 |  |  |  | 15
| TOTAL | [6 empty] | 15
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 12 ببطارية (سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 380 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة WP (سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 381 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح LED سفلي بقوة 11.6 واط، 1300 لومن مصنوع من الألومنيوم عالي النقاء RECESSED MOUNTED , IP54 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة W.P ببطارية (سكن العمال
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 382 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 18 وات (سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 383 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح LED سفلي بقوة 17.8 واط، 1800 لومن مصنوع من الألومنيوم عالي النقاء RECESSED MOUNTED , IP 54 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
| TOTAL | [6 empty] | 3
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة ببطارية (سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 384 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 12 وات w.p (سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 385 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 12 واط، 960 ليومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP54، على ارتفاع 2.3 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## EXIT SIGN ( سكن العمال)
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (6) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESIDENTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره60 cm (سكن العمال)
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 386 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح 36 واط، 3600 لومن، تركيب إضاءة ليد 60 سم × 60 سم مع غلاف فولاذي، مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت RECESSED MOUNTED | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 12 | 1 |  |  |  | 12
| TOTAL | [6 empty] | 12
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره ببطارية (سكن العمال)
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 387 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 12 وات (سكن العمال)
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 381(2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح LED سفلي بقوة 11.6 واط، 1100 لومن مصنوع من الألومنيوم عالي النقاء RECESSED MOUNTED , IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
| TOTAL | [6 empty] | 3
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 12 ببطارية (سكن العمال
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 382(2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره خارجية (سكن العمال
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (8) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 9 | 1 |  |  |  | 9
| TOTAL | [6 empty] | 9
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## EXIT SIGN (سكن العمال)
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (8) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (RESUDINTIAL BULLDING)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 60سم (غ.الحارس)
مبنى (GUARD ROOM) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 388 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح 41 واط، 3400 لومن، تركيب إضاءة ليد 60 سم × 60 سم مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت في مكان غائر IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (GUARD ROOM)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره ببطارية (غ.الحارس)
مبنى (GUARD ROOM) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 389 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (GUARD ROOM)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 19وات (غ.الحارس)
مبنى (GUARD ROOM) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 390 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح LED سفلي بقوة 18.8 واط، 1750 لومن مصنوع من الألومنيوم عالي النقاء RECESSED MOUNTED , IP 54 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (GUARD ROOM)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة خارجية (غ.الحارس)
مبنى (GUARD ROOM) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (9) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (GUARD ROOM)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## EXIT SIGN (غ.الحارس)
مبنى (GUARD ROOM) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (9) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى السكن (GUARD ROOM)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره 60سم (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 388(2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مصباح 41 واط، 3400 لومن، تركيب إضاءة ليد 60 سم × 60 سم مع غلاف فولاذي مطلي باللون الأبيض، ألومنيوم مكافئ مزدوج مع موزع متعدد الألوان، مثبت في مكان غائر IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة ببطارية (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 389(2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة 30 وات (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 391 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة LED 20 وات مع هيكل فولاذي مطلي باللون الأبيض، نموذج دائري، 1700 لومن، IP65، مثبت على الحائط. | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## اناره ببطارية (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 391(1) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كالبند السابق ولكن مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 3 ساعات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## انارة خارجية (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 375 (10) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة حائط مائلة، 30 واط، 2400 لومن، مقاومة للعوامل الجوية، IP66, على ارتفاع 2.6 متر . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## EXIT SIGN (غ.التعقيم)
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH) |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 376 (10) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب إضاءة 6 وات، 200 لومن، ضوء إشارة الخروج (EXIT SIGN) ، مزود ببطارية احتياطية تدوم 3 ساعات ، IP20 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
مبنى (VEHICLES STERILIZATION BATH)
| عدد وحدات الاضاءه | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 13امبير سوكت (للمباني كلها
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 392 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب 13 أمبير، مقبس عادي، 2P+E، مثبت على الحائط مع مصاريع أمان، وملامسة أرضية جانبية (نوع SCHUKO). | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
RESUDITIAL BUILDING المبنى السكني
| عدد | عدد | 18 | 1 |  |  |  | 18
CLINIC BUILDING المبنى العياده
| عدد | عدد | 23 | 1 |  |  |  | 23
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 10 | 1 |  |  |  | 10
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 55
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 13امبير W.P (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 393 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب كما هو الحال مع البند السابق ولكن من النوع المقاوم للعوامل الجوية. IP54. | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد | عدد | 6 | 3 |  |  |  | 18
ISOLATION BARNS المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC BUILDING المبنى العياده
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 27
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 20 امبير W.P (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 394 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مقبس كهربائي مريح ٢٣٠ فولت - ٢٠ أمبير، ٢P+E، مُثبّت في الحائط مع مصاريع أمان، وملامسة أرضية جانبية (من نوع SCHUKO)، مقاوم للعوامل الجوية. IP54. | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 18 | 1 |  |  |  | 18
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
CLINIC BUILDING المبنى العياده
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
SHEEP INCINERATOR المبنى
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
| TOTAL | [6 empty] | 38
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 20 D.SW (للمياني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 395 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مفتاح فصل 230 فولت، 20 أمبير مثبت على الأرضية/الحائط، IP54 | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد | عدد | 1 | 3 |  |  |  | 3
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
SHEEP INCINERATOR المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 17
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 20امبير W.H (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 396 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب منفذ كهربائي لتغذية سخان المياه مع مفتاح 20 امبير 230 فولت 2 POLE | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
المبنىى CLINIC BUILDING
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 8
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 20 امبير UPS (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 397 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب .230 فولت - 20 أمبير، مقبس كهربائي، 2P+E، مثبت في الحائط مع مصاريع أمان، وأرضية جانبية مثبتة على الحائط - لون برتقالي/أحمر لنظام UPS | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## FLOOR BOX (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 398 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب FLOOR BOX فولت 230 - مجموعة طاقة تحتوي على رقم واحد (SO1) + رقم واحد (S05). كما هو موضح بالرسومات | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى CLINIC BUILDING
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 11
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مخرج كهرباء (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 399 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مخرج كهرباء ELECTRICAL OUTLET ,16 A, 230V, 60HZ | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى ELECTRICAL BUILDING
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 3
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 13 امبير UPS 2W (غ.الحارس)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 400 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مقبس مزدوج 13 أمبير، 2P+E، مثبت على الحائط، لون برتقالي/أحمر لأنظمة UPS | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 2
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مخرج حريق (لكل المباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 401 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مخرج حريق والبند يشمل سعر المواسير وحوامل الكابلات وعلب التجميع والتوزيع والمخرج الخاص بالانذار وكل مايلزم من أعمال كهربائية ومدنية من حفر وردم وشريط تحذيري وغرف تفتيش واعادة الشئ لاصله ويجب أن يكون والكابلات مزدوجة ومجدولة ومزودة بطبقة من رقائق الألومنيوم ومقاومة للحريق (LSZH) وتمدد داخل مواسير EMT من النوع الثقيل المقاوم للحريق وحسب المواصفات والمخططات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجة المطلوب وطبقا لمتطلبات المالك ومحمل علي سعر البند اعمال الحفر والردم والمواسير والشريط التحذيري واعادة الشئ لاصله والربط مع المبانى الاخري : والمواسير والعلب وجميع الاكسسوارات المطلوبة والتاريض وفى حالة استخدام مواسير ظاهرة او خارجية يتم استخدام مواسير من الحديد المجلفن EMT وكذلك العلب | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 42 | 3 |  |  |  | 126
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 20 | 1 |  |  |  | 20
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 9 | 1 |  |  |  | 9
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 14 | 1 |  |  |  | 14
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
| TOTAL | [6 empty] | 214
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## كاشف دخان (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 402 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR كاشف دخان معنون مع الكابل الخاص به 2X 1.5 MM 2 مم | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 36 | 3 |  |  |  | 108
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 7 | 1 |  |  |  | 7
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 140
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## كاشف حراره (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 402 (2) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب ADDRESSABLE HEAT DETECTOR كاشف حراره معنون مع الكابل الخاص به 2X 1.5 MM 2 مم | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 3
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## BEAM DET. (غ.التعقيم)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 402 (3) |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب ADDRESSABLE BEAM DETECTOR كاشف شعاع قابل للتوجيه (أجزاء الإرسال والاستقبال). نطاق الكشف 50 متر مع الكابل الخاص به 2X 1.5 MM 2 مم . | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
| TOTAL | [6 empty] | 4
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## كاسر (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 403 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب ADDRESSABLE MANUAL CALL POINT كاسر زجاجي معنون مع الكابل الخاص به 2X 1.5 MM 2 مم كل على حسب المخططات ان كان خارجي او داخلي WEATHER PROOF | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 3 | 3 |  |  |  | 9
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 29
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## سرينة (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 404 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب ALARM SARIN WITH STROBE LIGHT. إنذار السارين مع ضوء ستروب. مع الكابل الخاص به 2X 2.5 MM 2 مم كل على حسب المخططات ان كان خارجي او داخلي WEATHER PROOF | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 3 | 3 |  |  |  | 9
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 29
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## لوحة فاير
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 405 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب وفحص وبرمجه لوحه انذار حريق معنونة تحتوي على 4 LOOP ولديها القابليه للاتصال مع نظام اطفاء الحريق ونظام الاتصال بالدفاع المدني كما لديه بطاريات خارجيه تقوم بتوصيلها في حاله انقطاع الكهرباء لمده 24 ساعه في وضع الاستعداد و خمس دقائق في وضع الانذار .. | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
الموقع كاملا
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## وحدة مراقبة (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 406 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب MONITOR MODULE TO INTERFACE WITH FIRE FIGHTING SYSTEM | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
| TOTAL | [6 empty] | 8
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مخارج كاميرا (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 407 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مخرج كاميرا يشمل المواسير والعلب والاسلاك والكابلات cat6 و حوامل الكابلات و صناديق السحب و جميع الملحقات والمواد الاضافية اللازمة لاتمام العمل علي الوجه الكامل كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 4 | 3 |  |  |  | 12
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 12 | 1 |  |  |  | 12
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 3 | 1 |  |  |  | 3
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 37
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## IN CAMERA (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 408 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كاميرا مراقبة ملونة IP تثبيت حائطي (Indoor Fixed IN WALL Dome Camera Full HD 4 MP 20 fps image with a 1/3" 4 megapixel sensor with Wide Dynamic Range, up to 120 dB, ensures glare-free images with True Day/Night provides vivid color images by day and clear black-and-white images at night with ICR and Excellent low-light performance with 3D noise reduction, saving storage and bandwidth and 28 mm fixed lens POE and H264 and MJPEG codec with triple stream support and IR LEDs provide up to (30 m) of illumination in dimly lit and or nighttime scenes (depending on scene reflectance) and Smart IR technology provides even distribution of IR Weatherproof (IP66) and vandal-resistant (IK10) camera housing –30°C to 60°C (–22°F to 140°F) working temperature and Plug-and-play compatible with Honeywell 4/8/16-channel and Performance Series Embedded NVRs POE support SD card) | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 5
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## OUT CAM ( للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 409 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
كاميرا مراقبة ملونة IP تثبيت حائطي (OUTDOOR Fixed IN WALL Dome Camera Full HD 4 MP 20 fps image with a 1/3" 4 megapixel sensor with Wide Dynamic Range, up to 120 dB, ensures glare-free images with True Day/Night provides vivid color images by day and clear black-and-white images at night with ICR and Excellent low-light performance with 3D noise reduction, saving storage and bandwidth and 28 mm fixed lens POE and H264 and MJPEG codec with triple stream support and IR LEDs provide up to (30 m) of illumination in dimly lit and or nighttime scenes (depending on scene reflectance) and Smart IR technology provides even distribution of IR Weatherproof (IP66) and vandal-resistant (IK10) camera housing –30°C to 60°C (–22°F to 140°F) working temperature and Plug-and-play compatible with Honeywell 4/8/16-channel and Performance Series Embedded NVRs POE support SD card) | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
المبنىى MAIN BARNS
| عدد المخارج | عدد | 4 | 3 |  |  |  | 12
المبنىى ISOLATION BARNS
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
WOOL SHEARING BARN المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 12 | 1 |  |  |  | 12
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
CLINIC ROOM المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد المخارج | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
الموقع العام
| عدد | عدد | 44 | 1 |  |  |  | 44
| TOTAL | [6 empty] | 76
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مخارج RJ 45 (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 410 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
مخرج وحدة ادخال بيانات او تليفون RJ45 يشمل المواسير والعلب والاسلاك والكابلات cat6 وحوامل الكابلات و صناديق السحب و جميع الملحقات والمواد الاضافية اللازمة لاتمام العمل علي الوجه الكامل كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية . | [8 empty] | البند :
| DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
CLINIC ROOM المبنى
| عدد | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 8 | 1 |  |  |  | 8
VEHICLES STERILIZATION BATH المبنى
| عدد | عدد | 2 | 1 |  |  |  | 2
PUMP ROOM المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 34
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## مفتاح امبير (للمباني) 20
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 395 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مفتاح فصل 415 فولت، 20 أمبير مثبت في السقف/الحائط، IP54. (للتكييف) | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 6 | 1 |  |  |  | 6
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 9
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 32 مفتاح امبير (للمباني)
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 395 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب مفتاح فصل 415 فولت، 32 أمبير مثبت في السقف/الحائط، IP54. (للتكييف) | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 5 | 1 |  |  |  | 5
CLINIC ROOM المبنى
| عدد | عدد | 7 | 1 |  |  |  | 7
ADMIN BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 4 | 1 |  |  |  | 4
GUARD BUILDING المبنى
| عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 17
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## نظام ارضي للوح الكهربائية
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 395 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وتوصيل وإختبار نظام أرضى لأنظمة اللوحات الكهربائية كامل بغرف التفتيش والألكترودات النحاسية والقضبان النحاسية والكابلات ولحامات البوتقة و test link وذلك من مكان البئر وحتى لوحات التوزيع ووصلات القياس وكل ما يلزم مع توريد وتركيب غرفة التفتيش مقاس 30 * 30سم شامل على القصب (Steel rod copper clad) قطر 20مم وطول 3م شاملاً وحدة الربط(copper terminal clamp) و الردم حولهما للوصول بمقاومة البئر إلي اقل من 5 اوم للجهد المنخفض والسعر يشمل حجرة التفتيش والاختبار وغطاء البئر وجميع الملحقات التكميلية اللاذمة لانهاء العمل ويشمل الغطاء وكل الإكسسوارات المطلوبة ومحمل علي البند كابل الربط بين نظام الارضي واللوحات العمومية وذلك طبقا للحسابات مقاومة التربة كما هو موضح بالمخططات . | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
FOODER WAREHOUSE BUILDING المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
RESUDINTIAL BUILDING المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
CLINIC ROOM المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ADMIN BUILDING المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
ELECTRICAL BUILDING المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
GUARD BUILDING المبنى
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 6
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## نظام ارضي للتيار الخفيف
الموقع كاملا |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 395 |  | رقم البند : | كهرباء |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب وتوصيل وإختبار نظام أرضى لأنظمة التيار الخفيف كامل بغرف التفتيش والألكترودات النحاسية والقضبان النحاسية والكابلات ولحامات البوتقة و test link وذلك من مكان البئر وحتى أنظمة التيار الخفيف ووصلات القياس وكل ما يلزم مع توريد وتركيب غرفة التفتيش مقاس 30 * 30سم شامل على القصب (Steel rod copper clad) قطر 20مم وطول 3م شاملاً وحدة الربط(copper terminal clamp) و الردم حولهما للوصول بمقاومة البئر إلي اقل من 2 اوم للتيار الخفيف والسعر يشمل حجرة التفتيش والاختبار وغطاء البئر وجميع الملحقات التكميلية اللاذمة لانهاء العملويشمل الغطاء وكل الإكسسوارات المطلوبة ومحمل علي البند كابل الربط بين نظام الارضي واللوحات العمومية وذلك طبقا للحسابات مقاومة التربة | [8 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | NO OF BUILDING |  | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[6 empty] | + | -
الموقع كاملا
| بالمقطوعيه عدد | عدد | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
| مراجعة | [6 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [6 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE